附件1.

服务需求

一、巡检服务：

1、检查空调室内机有无松动，室外机支架有无锈蚀老化

2、检查联机管路有无松动、制冷剂有无泄漏。检查空调电源线有无过热，用测温装置对空调电源线进行测温。检查空调室内机有无遮挡物检查室内外机有无异常噪音。

3、因风化空调外部保温扎带有无脱落，为保证制冷效果，有脱落重新进行捆扎。检查室外机的电源线套管有无锈蚀，有锈蚀可以使用的用防水胶布进行处理，有锈蚀不能使用的进行更换。

4、以上项目在协议约定履行期内的7月、9（国庆前同时进行安全检查）、春节前（同时进行安全检查）各巡检一次，每年共巡检3次。

5、发现问题及时解决，不换配件不收费，更换配件费用另计。发现的问题在巡检报告中注明。

二、维修服务：我院分体、多联空调设备无法正常使用时，如需由乙方负责进行维修，在我方工作人员报修3小时内赶到现场。

三、清洗服务：夏季前（5月）对所有分体空调及多联机空调进行一次清洗及巡检.

四、清洗服务：GB21455-2019  房间空气调节器能效限定值及能效等级