## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 030704001001 | 排风系统 | 排风风管及排风机： 1、风机风量500m3/H,余压：500Pa; 2、风管DN100排风管 | 项 | 1
2 | 030601005001 | 超声波液位计 | 测量范围‌：通常在0到10米。 ‌盲区‌：不大于0.25米。 ‌测距精度‌：测距精度可以达到0.25%。 ‌测距分辨率‌：测距分辨率为1毫米。 ‌压力‌：计可以在4个大气压以下正常工作。 ‌仪表显示‌：LCD显示屏，可以显示液位或空间距离。 ‌供电电压‌：DC24V。 ‌环境温度‌：工作环境温度范围通常在-20℃到+60℃。 ‌防护等级‌：超声波液位计的防护等级是IP68。 | 台 | 3
3 | 030601005002 | 水位控制器 | 液位控制器，可实现就地观测，一备一用设计； 量程：0-5米 线缆：7米 输出：4-20mA 精度：0.5%FS 供电：12-36VDC 外供直流供电 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 030503008001 | 电动球阀 | 电动执行器为带反馈信号的专用大扭力执行器；电压：220v，频率：50hz，功率：50w，扭力：50N*M，信号：4-20mA | 台 | 6
5 | 031003003001 | 手动球阀 | 304不锈钢材质，配置法兰；连接口：DN100 | 台 | 6
6 | 030605002001 | 活度计 | 检测放射性废液的浓度： (1)探测器：高灵敏度闪烁体探测器 (2)设置：设备序号，测量时间，校准系数，本底数值 (3)测量范围：0.1Bq/L-1MBq/L (4)测量单位：Bq/L，kBq/L，MBq/L (5)工作电压：DC24V 1A (6)数据通讯：标准Modbus 485，可与主流PLC通讯 (7)工作温度：-20℃-+50℃ (8)尺寸：500*350*220(mm) | 台 | 1
7 | 030503008002 | 电动球阀 | 电动执行器为带反馈信号的专用大扭力执行器；电压：220v，频率：50hz，功率：50w，扭力：50N*M，信号：4-20mA | 台 | 1
8 | 031003003002 | 手动球阀 | 304不锈钢材质，配置法兰；连接口：DN100 | 台 | 1
9 | 031006015001 | 取样箱体 | 304不锈钢材质，配置法兰；连接口：DN50 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 030503008003 | 电动球阀 | 电动执行器为带反馈信号的专用大扭力执行器；电压：220v，频率：50hz，功率：50w，扭力：50N*M，信号：4-20mA | 台 | 1
11 | 031003003003 | 手动球阀 | 304不锈钢材质，配置法兰；连接口：DN100 | 台 | 1
12 | 030503004001 | 放射性废液控制柜 | 由核心PLC控制器件、无线wifi服务器、网络终端服务器、交流接触器、中间继电器等融合为一套放射性废液控制柜！电压：380 v，功率：15kw | 台 | 1
13 | 030404001001 | 一体式触摸屏 | PLC集成控制、减少系统故障！ (1)PC控制端软件应具有与人机控制系统相同的功能，与人机控制系统能分别独立控制 (2)程控式PLC显示控制系统 (3)显示控制方式：远程显示控制 (4)显示控制屏：10"触摸式 (5)程序设计器：数字式PLC可扩充型 (6)外接网口：有（可单独设计为支持远程服务选项） | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
14 | 030504004001 | 系统软件 | 与专用控制柜和废液处理系统兼容匹配用，并与其他部件配合使用，实现无人化值守、操控界面反应当前状态、排放记录、液位报警、故障点报警等 | 项 | 1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 箱体控制电缆：WDZ-YJY-5*16电缆 | m | 49.84
16 | 030609005001 | 线路铺设 | 箱体控制电缆：WDZ-YJY-5*16电缆 | 项 | 1
17 | 031001006001 | 入水管件 | 管道为AGR管道，包含与法兰、阀、泵等的连接，穿墙位置防水套管安装。 | 项 | 1
18 | 030506007001 | 监控系统 | 实时监控衰变池内的动态 | 套 | 1
19 | 030109011001 | 排污泵 | 排污泵（潜污泵），增压泵头，220v电机塞；连接：DN100法兰 | 台 | 3
20 | 030109011002 | 耦合装置 | 与排污泵配型 | 台 | 3
21 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格：DN100 | 个 | 12
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计